## Содержание
Лист
ФН | Форма нормативная, один в один. | одноразовая, без даты
ФНУ | Форма немного улучшенная. | одноразовая, без даты
ФП | Форма получше | с датой, на 8 проверок

## ФН
ФОРМА ПАСПОРТА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
(СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)
форма СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий | [16 empty] | этого в форме нет, но страна должна знать своих героев
Приложение Е | [16 empty] | кроме того меньше вопросов от проверяющих: пусть смотрят и сравнивают
ПАСПОРТ
системы вентиляции (системы кондиционировани воздуха)
Наименование системы, установки | [16 empty] | это чёрточки внизу видимо подразумевают, что паспорт заполняется от руки
Объект
Адрес
Зона, цех, помещения
Общие сведения:
1. Назначение системы
2. Местонахождение оборудования системы
Е.1 Основные технические характеристики оборудования системы
Таблица Е.1.1
Вентилятор
Данные |  | Тип |  |  | N | Диаметр рабочего колеса, мм |  | Расход, м3/час |  | Полное давление, Па |  | Диаметр шкива, мм |  | Частота вращения, с-1 |  |  | С-1 | это количество оборотов в секунду, нужно замерить частоту или списать с паспортной таблички (шильдика), и разделить на 60
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.2
Электродвигатель
Данные |  | Тип |  | Мощность, кВт |  |  | Частота вращения, с-1 |  |  | Диаметр шкива, мм |  |  | Вид передачи
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.3
Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные
Данные |  | Тип или модель |  | Кол-во, шт. | Схема |  |  |  | Вид и параметры теплохладоносителя |  |  | Опробование "*" теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |  |  |  |  | обойтись без сноски со звёздочкой в нормативе нельзя, судя по подробности рассуждений, разработчики не уверены в здравом уме заполнителей
[5 empty] | обвязки по теплохладоносителю |  | расположения по воздуху
по проекту | [16 empty] | опробование выполняется исполнителем работ по обвязке, кем же ещё? Рептилоидами? В паспорт вносится на основании акта наладчиками - исполнителями пусконаладки и соответственно заполнителями паспортов, без всяких скобок.
фактически
"*" Выполняется монтажной (строительной) организацией с участием застройщика или технического заказика (наладочной организации)
Примечение:
Таблица Е.1.4
Пылегазоулавливающее устройство
Данные |  | Наименование |  |  | N | Кол-во, шт. |  | Расход воздуха, м3/час |  |  | % подсоса (выбив) |  | Спротивление, Па
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.5
Увлажнитель воздуха
Данные |  | Насос | [6 empty] | Электродвигатель |  |  |  |  | Характеристика увлажнителя
|  | Тип | Расход воды, м3/час |  | Давление перед формунками, кПа |  | Частота вращения, с-1 |  | Тип |  | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1 |  |  |  |  | уже давно как оросительные камеры не рекомендуются, а кое-где прямо запрещены, но в паспорте именно они. Какие графы из этих заполнять для сотового или парового увлажнителя?
по проекту
фактически
Примечение:
Е.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
Таблица Е.2
Номер мерного сечения |  | Наименование помещений |  |  |  |  | Расход воздуха, м3/час | [5 empty] | Невязка, % отклонения от показателей
[7 empty] | фактически |  |  | по проекту
Выводы:
- отклонение показателей по расходу воздуха составляет +/- 8% от требуемых значений.
Примечание
- Допускается отклонение показателей по расходу воздуха +/- 10%, если воздухораздающие и воздухоприёмные устройства расположены в одном помещении.
Е.3 Схема системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) | [16 empty] | это вверху страницы, на которой схема
в центре страницы схема
Примечания
1 | На схеме указывают расположение мест измерений.
2 | Указывают выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной документацией. | [15 empty] | Так а исполнительная документация зачем???
Представитель застройщика или технического заказчика (наладочной организации) | [15 empty] | Паспорт делает и несёт за него ответственность наладочная организация, соответственно её представитеь является главным подписантом.
(подпись, инициалы, фамилия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Раздел подписантов на редкость косноязычный, все эти "или", представители лиц, скобки т.п. Но зато в подсказках нет должностей подписантов. Фактически список согласовывается на каждом объекте.
(подпись, инициалы, фамилия)
Представитель монтажной (строительной) организации
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФНУ
ООО Пусконаладочная организация | [16 empty] | Данные наладочной организации - разработчика паспорта
контактные данные пусконаладочной организации
ссылка на допуск СРО, лицензию МЧС, аккредитацию и т.п.
ПАСПОРТ
системы вентиляции (системы кондиционировани воздуха)
форма СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий
Наименование системы, установки: П1
Объект: |  |  |  | Максимально полное название объекта.
Адрес: |  |  |  | Полный адрес объекта, если два адреса, юридический и фактический, то оба.
Зона, цех, помещения: |  |  |  | список помещений
Общие сведения:
1. Назначение системы:
2. Местонахождение оборудования системы:
местонахождение, как правило с указанием осей и отметки
Е.1 Основные технические характеристики оборудования системы
Таблица Е.1.1
Вентилятор
Данные |  | Тип, № |  |  |  | Диаметр рабочего колеса, мм |  | Расход, м3/час |  | Полное давление, Па |  | Диаметр шкива, мм |  | Частота вращения, мин-1
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.2
Электродвигатель
Данные |  | Тип |  | Мощность, кВт |  |  | Частота вращения, мин-1 |  |  | Диаметр шкива, мм |  |  | Вид передачи
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.3
Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные
Данные |  | Тип или модель |  | Количество, шт. | Схема |  |  |  | Вид и параметры теплохладоносителя |  |  | Опробование теплообменников на рабочее давление
[5 empty] | обвязки по теплохладоносителю |  | расположения по воздуху
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.4
Пылегазоулавливающее устройство
Данные |  | Наименование |  |  | N | Кол-во, шт. |  | Расход воздуха, м3/час |  |  | % подсоса (выбив) |  | Спротивление, Па
по проекту
фактически
Примечение:
Таблица Е.1.5
Увлажнитель воздуха
Данные |  | Насос | [6 empty] | Электродвигатель |  |  |  |  | Характеристика увлажнителя
|  | Тип | Расход воды, м3/час |  | Давление перед формунками, кПа |  | Частота вращения, мин-1 |  | Тип |  | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1
по проекту
фактически
Примечение:
Е.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
Таблица Е.2
Номер мерного сечения |  | Наименование помещений |  |  |  |  | Расход воздуха, м3/час | [5 empty] | Невязка, % отклонения от показателей
[7 empty] | фактически |  |  | по проекту
Выводы:
- отклонение показателей по расходу воздуха составляет +/- 8% от требуемых значений.
Примечание
- Допускается отклонение показателей по расходу воздуха +/- 10%, если воздухораздающие и воздухоприёмные устройства расположены в одном помещении.
Е.3 Схема системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) | [15 empty] | это вверху страницы, на которой схема
в центре страницы схема, на которой указаны номера и местоположение мерных сечений. Схему обычно берут из проекта, это нормально, но проектные расходы и несущественные для паспорта примечения нужно удалить, они загромождают схему. Можно добавить информацию для службы эксплуатации.
Примечания
1 | Отклонения от проекта и их согласование указаны в исполнительной документации.
Представитель наладочной организации | [15 empty] | Указываются должность и расшифровка подписи каждого представителя, сам список подписантов согласовывается для каждого объекта, так как в разных организациях разные правила; по общелабораторному правилу первым подписывается исполнитель, в данном случае наладочная организация, но в некоторых организациях развито чинопочитание китайского образца, там подписываются по главности должности с точки зрения принимающего паспорта, так что возможны варианты.
Представитель застройщика или технического заказчика
Представитель проектной организации
Представитель монтажной (строительной) организации

## ФХ
ООО Пусконаладочная организация | [16 empty] | Данные наладочной организации - разработчика паспорта
контактные данные пусконаладочной организации
ссылка на допуск СРО, лицензию МЧС, аккредитацию и т.п.
ПАСПОРТ
системы вентиляции (системы кондиционировани воздуха)
форма СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий
Наименование системы, установки: П1
Объект:
Максимально полное название объекта.
Адрес:
Полный адрес объекта, если два адреса, юридический и фактический, то оба.
Зона, цех: | [16 empty] | Зона и цех - как правило короткое название, поэтому их лучше выделить в отдельную строку
Помещения: | [16 empty] | Помещений может быть очень много, нужна легко расширяемая графа.
Общие сведения:
1. Назначение системы:
2. Местонахождение оборудования системы:
местонахождение, как правило с указанием осей и отметки
Е.1 Основные технические характеристики оборудования системы
Таблица Е.1.1
Вентилятор
Данные |  | Тип, № |  |  |  | Диаметр рабочего колеса, мм |  | Расход, м3/час |  | Полное давление, Па |  | Диаметр шкива, мм |  | Частота вращения, мин-1
по проекту:
фактически по состоянию на:
Примечение:
Таблица Е.1.2
Электродвигатель
Данные |  | Тип |  |  |  |  | Мощность, кВт |  | Частота вращения, мин-1 |  | Диаметр шкива, мм |  | Вид передачи
по проекту:
фактически по состоянию на:
Примечение:
Таблица Е.1.3
Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные
Данные |  | Тип или модель |  | Количество, шт. | Схема |  |  |  | Вид и параметры теплохладоносителя |  |  | Опробование теплообменников на рабочее давление
[5 empty] | обвязки по теплохладоносителю |  | расположения по воздуху
по проекту
фактически по состоянию на:
Примечение:
Таблица Е.1.4
Пылегазоулавливающее устройство
Данные |  | Наименование |  |  | N | Кол-во, шт. |  | Расход воздуха, м3/час |  |  | % подсоса (выбив) |  | Спротивление, Па
по проекту
фактически по состоянию на:
Примечение:
Таблица Е.1.5
Увлажнитель воздуха
Данные |  | Насос | [6 empty] | Электродвигатель |  |  |  |  | Характеристика увлажнителя
|  | Тип | Расход воды, м3/час |  | Давление перед формунками, кПа |  | Частота вращения, мин-1 |  | Тип |  | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1
по проекту
фактически по состоянию на:
Примечение:
Е.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
Таблица Е.2
Номер мерного сечения |  | Наименование помещений |  |  |  |  | Расход воздуха, м3/час | [5 empty] | Невязка, % отклонения от показателей
[7 empty] | фактически |  |  | по проекту
Выводы:
- отклонение показателей по расходу воздуха составляет +/- 8% от требуемых значений.
Примечание
- Допускается отклонение показателей по расходу воздуха +/- 10%, если воздухораздающие и воздухоприёмные устройства расположены в одном помещении.
Е.3 Схема системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) | [15 empty] | это вверху страницы, на которой схема
в центре страницы схема, на которой указаны номера и местоположение мерных сечений. Схему обычно берут из проекта, это нормально, но проектные расходы и несущественные для паспорта примечения нужно удалить, они загромождают схему. Можно добавить информацию для службы эксплуатации.
Примечания
1 | Отклонения от проекта и их согласование указаны в исполнительной документации.
Представитель наладочной организации | [15 empty] | Указываются должность и расшифровка подписи каждого представителя, сам список подписантов согласовывается для каждого объекта, так как в разных организациях разные правила; по общелабораторному правилу первым подписывается исполнитель, в данном случае наладочная организация, но в некоторых организациях развито чинопочитание китайского образца, там подписываются по главности должности с точки зрения принимающего паспорта, так что возможны варианты.
Представитель застройщика или технического заказчика
Представитель проектной организации
Представитель монтажной (строительной) организации
ООО Заказчик вентиляции
адрес объекта
код паспорта
ПАСПОРТ
системы приточной вентиляции П1 | [17 empty] | вместо красного
форма СП 73.13330.2016 | [17 empty] | подставить нужное
зона, цех
подразделение
обслуживаемые помещения:
Город, год